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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品60米，其中30米作为检验样品，30米作为备用样品。
2 检验依据
表1 电线电缆产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘厚度
	GB/T 2951.11—2008

	2
	护套厚度
	GB/T 2951.11—2008

	3
	外径
	GB/T 2951.11—2008

	4
	导体电阻(20℃)
	GB/T 3048.4—2025

	5
	成品电缆电压试验
	GB/T 3048.8-2007

	6
	绝缘热收缩试验
	GB/T 2951.13—2008

	7
	绝缘热延伸试验
	GB/T 2951.21-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 5013.4—2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆
GB/T 5023.3—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.5—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）
GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆
JB/T 8734.2—2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分： 固定布线用电缆电线
JB/T 8734.3—2016 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分： 连接用软电线和软电缆
JB/T 8735.2—2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆
JB/T 10491—2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
